## RB
Príloha k Podmienkam súťaže
Návrh na plnenie kritérii
1. časť : Modernizácia regulátorov budenia VE |  |  | 1.Dielo RB TG1 Mikšová | 2.Dielo RB TG2 Mikšová | 3.Dielo RB TG3 Mikšová
P.č. | Predmet plnenia | merná jednotka | Cena v € bez DPH | Cena v € bez DPH | Cena v € bez DPH
1. | Dokumentácia
1.1 | Spracovanie konštrukčnej dokumentácie (ďalej KD) na výmenu regulátora budenia (ďalej RB) pre príslušné sústrojenstvo na danej elektrárni. Spracovanie plánu BOZP pre realizáciu RB k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni. | celok
1.2 | Zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni 2x v tlačenej forme + 2x v elektronickej forme na USB nosiči a dodávka licencií potrebného vývovjového a aplikačného SW programového vybavenia | celok
1.3 | Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia - 4x v tlačenej forme + 2x v elektronickej forme na CD nosiči po jednotlivých RB | celok
1.4 | Ostatná dokumentácia | celok
2. | Dodávka
2.1 | Dodávka rozvádzača pre RB k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni | celok
2.2 | Dodávka materiálu v zmysle hárku tejto kalkulácie "materiál" | celok
2.3 | Dodávka materiálu v zmysle hárku tejto kalkulácie "káble" | celok
2.4 | Ostatné dodávky | celok
2.4.1 | „Softvér vývojový, aplikačný, operačný, potrebné licencie, programy pre servisné pripojenia .... V zmysle TŠ z toho Cena za SW Microsoft tvorí samostatnú prílohu k tejto kalkulácii | celok
3. | Práce
3.1 | FAT testy vo výrobnom závode zhotoviteľa | celok
3.2 | Montáž RB na VE vrátane pripojenia do technológie VE pre príslušné sústrojenstvo na danej elektrárni. | celok
3.3 | Vykonanie skúšok a uvedenie do prevádzky regulátora budenia pre príslušné sústrojenstvo na danej elektrárni v súlade s požiadavkami technickej špecifikácie. | celok
3.4 | Ostatné práce | celok
4. | Ostatné
4.1 | Školenie pre pracovníkov prevádzky pre realizáciu RB k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni | celok
4.2 | Školenie pre technikov riadenia udržiavania a špecialistov pre reguláciu na úrovni prevádzky, montáže, údržby, opráv, nastavenia v počte do 6 pracovníkov objednávateľa na HW a SW v rozsahu min. 40 hodín | celok
4.3 | Vykonanie OPOS u OPO. | celok
4.4 | Ostatné činnosti : - Koordinátor dokumentácie podľa§ 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. (8hod/Dielo) -Koordinátor bezpečnosti podľa § 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. (8hod/Dielo) | celok
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH
Cena celkom za 1. až 3. dielo v EUR bez DPH

## materiál
JEDNÁ SA O MATERIÁL, KTORÝ NIE JE V DODÁVKE SAMOTNÉHO REGULÁTORA BUDENIA (al. ekvivalent) | VE Mikšová
| TG1 |  |  |  | TG2 |  |  |  | TG3
| 1.Dielo |  |  |  | 2.Dielo |  |  |  | 3.Dielo
Popis | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
PRÍSTROJE A ZARIADENIA
odbudzovač 1400A, silové kontakty: 2NO+NC, pomocné kontakty 3NO+2NC, ovl. napätie 220VDC | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
diodový modul v KRB | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prepínač 2-polohový (reostat-regulátor), č. schémy 2257, 32A | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prevodník: vstup: ±150mV, výstup: 4÷20mA, Un=220V DC | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prevodník: , vstup: ±400V DC, výstup: 4÷20mA, Un=220V DC | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prepínač dvojpolohový, polohy Automaticky-Miestne (Vačkový spínač 16A bez polohy 0, polohy: 1 - 2 , č. schémy 2254) | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prepínač trojpolohový s návratom do polohy 0, polohy Menej – 0 – Viac (Vačkový spínač 16A vratný k 0, polohy: 1 -0 - 2 , č. schémy 2204C8) | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
prepínač štvorpolohový, polohy Ib – Ug – Q – cos φ (Vačkový spínač 16A bez polohy 0, polohy: 1 - 2 - 3 - 4 , č. schémy 2453) | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
istič 3P, charakteristika B, 6A/3P, pomoc. kontakt 2x prepínací | 2 | ks |  |  | 2 | ks |  |  | 2 | ks
pomocné relé 3P, 220V,DC, vrátane pätice | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
svorka radová s príslušenstvom (pre vodič do 10mm2) | 20 | ks |  |  | 20 | ks |  |  | 20 | ks
svorka radová s príslušenstvom (pre vodič do 2,5/4mm2) | 40 | ks |  |  | 40 | ks |  |  | 40 | ks
svorka prúdová s príslušenstvom (pre vodič do 6mm2, 630V, 41A) | 10 | ks |  |  | 10 | ks |  |  | 10 | ks
MATERIÁL NA PRIPOJENIE OPTICKÝCH KÁBLOV
Prevodník NS-200FC, Ethernet (10/100 Base-TX) / optika (100 Base-FX), Ethernet RJ45 Port, Fiber Port Connector C: Multi Mode SC Connector, napájanie 10 ÷ 30 V DC (2 ks sú v inštalované RB) | 3 | ks |  |  | 3 | ks |  |  | 3 | ks
Sada na pripojenie optického kábla na prevodník NS-200FC, 2x konektor OPTIMAX 2 SC 50/120 μm, 900 μm BUFFERED ONLY | 3 | sada |  |  | 3 | sada |  |  | 3 | sada
Sada na pripojenie optického kábla na HUB-TSS (SIGNAMAX), Optický modul SFP, 100-31MM-155MM – CISCO kompatibilný, + 2x multimod konektor LC 50 μm, 900 μm BUFFERED ONLY | 1 | sada |  |  | 1 | sada |  |  | 1 | sada
Optický modul SFP, 100-31MM-155MM – CISCO kompatibilný | 1 | ks |  |  | 1 | ks |  |  | 1 | ks
INŠTALAČNÝ MATERIÁL
DIN lišta 35mm | 2 | m |  |  | 2 | m |  |  | 2 | m
Káblový žľab kovový s integrovanou spojkou 50x62x0,8mm (kus = 2m) | 10 | ks |  |  | 10 | ks |  |  | 10 | ks
Oblúk 90° vr. veka, oblúk stúpajúci vr. veka, oblúk klesajúci vr. veka, T-kus vr. veka pre žľab 50x62x0,8mm | 1 | sada |  |  | 1 | sada |  |  | 1 | sada
Konzoly, podpery, spojovací materiál, atď. pre žľab 50x62x0,8mm | 1 | sada |  |  | 1 | sada |  |  | 1 | sada
Chránička na optický kábel LWL 40x3, 500N/5cm, -25÷60ºC, PE-HD | 45 | m |  |  | 45 | m |  |  | 45 | m
Popisné štítky na káble | 70 | ks |  |  | 70 | ks |  |  | 70 | ks
Drobný montážny materiál (dutinky, návlačky, atď.) | 1 | sada |  |  | 1 | sada |  |  | 1 | sada
Drobný upevňovací materiál (sonap, viazacie pásky, príchytky, atď.) | 1 | sada |  |  | 1 | sada |  |  | 1 | sada
Materiál na protipožiarne prepážky | 4 | m2 |  |  | 4 | m2 |  |  | 4 | m2
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH pozn. túto cenu uchádzač uvedie do bodu 2.2 prvého hárku "RB"

## káble
Popis kabeláže | Typ kábla (al. ekvivalent) | Σ dĺžka cca (m)
VE Mikšová
|  | TG1 |  |  | TG2 |  |  | TG3
|  | 1.Dielo |  |  | 2.Dielo |  |  | 3.Dielo
|  | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
prepoj medzi Q27 a Q243 | 2x NSGAFÖU 1x120mm2 | 3 | m |  | 3 | m |  | 3 | m
prepoj medzi Q27 a RA452 v KRB | 2x NSGAFÖU 1x120mm2 | 4 | m |  | 4 | m |  | 4 | m
prepoj medzi Q27 a zberňou G1 v KRB | 2x NSGAFÖU 1x120mm2 | 3 | m |  | 3 | m |  | 3 | m
prepoj medzi Q27 a VD271 v KRB | 2x NSGAFÖU 1x120mm2 | 4 | m |  | 4 | m |  | 4 | m
napätie L+220 z DB6 do KRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 110 | m |  | 120 | m |  | 140 | m
prepoj medzi HB a SRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 130 | m |  | 130 | m |  | 130 | m
prepoj medzi R451 a SRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 10 | m |  | 10 | m |  | 10 | m
prepoj medzi R452 a SRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 24 | m |  | 24 | m |  | 24 | m
prepoj medzi R453 a SRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 10 | m |  | 10 | m |  | 10 | m
prepoj medzi RB a SRB | NSGAFÖU 1x10mm2 | 208 | m |  | 208 | m |  | 208 | m
prívod na prevodník pre meranie Ib v SRB | SiF-HV 3,7kV 2,5mm2 | 10 | m |  | 10 | m |  | 10 | m
prívod na prevodník pre meranie Ub v SRB | SiF-HV 3,7kV 2,5mm2 | 10 | m |  | 10 | m |  | 10 | m
signály Ub, Ib + napätie L±6 do RB | NYCY-O 7x1,5mm2 | 52 | m |  | 52 | m |  | 52 | m
ovládanie Q27 v KRB | CYKY-O 12x1,5mm2 | 6 | m |  | 6 | m |  | 6 | m
stavy Q27 do RB | CYKY-O 5x1,5mm2 | 52 | m |  | 52 | m |  | 52 | m
stavy Q27 do RIS | CYKY-O 5x1,5mm2 | 62 | m |  | 62 | m |  | 62 | m
230V,AC/TN-S - L1, PE, N - Prívod napájania RB | CYKY-J 3x2,5mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
220V,DC/IT - L±45 Prívod DC napájania RB | CYKY-O 3x2,5mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
220V,DC/IT - L±6 ovládacie napätie do RB | CYKY-O 3x2,5mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
400V,AC/TN-C - L1.L2,L3, PEN - napájanie trafa budenia v RB | CYKY-J 4x6mm2 | 8 | m |  | 8 | m |  | 8 | m
prívod signálov z diodového modulu do RB | CYKFY-O 7x2,5mm2 | 50 | m |  | 50 | m |  | 50 | m
DI vstupy do RB z RIS | CYKY-O 12x1,5mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
DI vstupy do RB z Dozorne | CYKY-O 19x1,5mm2 | 60 | m |  | 70 | m |  | 90 | m
DI vstup: výpadok ističa MTN do RB | CYKY-O 5x1,5mm2 | 60 | m |  | 60 | m |  | 60 | m
DI výstupy z RB do RIS | CMFM-O 24x1mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
AI vstupy + AO výstupy z RB do RIS | YSLCY-OZ 12x1mm2 | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
statorový prúd generátora do RB | CYKY-J 5x4mm2 | 16 | m |  | 16 | m |  | 16 | m
statorové napätie generátora do RB | CYKY-O 4x2,5mm2 | 60 | m |  | 60 | m |  | 60 | m
DI vstupy do RIS - výpadok ističov v R10,5 | CYKY-O 12x1,5mm2 | 70 | m |  | 70 | m |  | 70 | m
napätie siete do RB | CYKY-O 4x2,5mm2 | 16 | m |  | 16 | m |  | 16 | m
vodič pre drôtovanie v rozvádzači | 1,5 mm2 čierny,bm,ž/z | 100 | m |  | 100 | m |  | 100 | m
vodič pre drôtovanie v rozvádzači | 2,5 mm2 čierny,bm,ž/z | 50 | m |  | 50 | m |  | 50 | m
vodič pre drôtovanie v rozvádzači | 6 mm2 čierny | 15 | m |  | 15 | m |  | 15 | m
vodič pre pospojovanie | 16mm2 žltozelený | 20 | m |  | 20 | m |  | 20 | m
komunikačné káble ETHERNET s konektormi RJ45 | FTP CAT 5E | 3 | ks |  | 3 | ks |  | 3 | ks
komunikačné optické káble, multimód | J/A-VQ(BN)H WBF 4 G50/125 | 95 | m |  | 100 | m |  | 120 | m
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH pozn. túto cenu uchádzač uvedie do bodu 2.3 prvého hárku "RB"