## Celková cena
Názov predmetu obstarávania: |  | Kontroly, skúšky, korektívna údržba SHZ, IPR M20035 Úprava systémov SGF, SGD na 3. bloku EMO
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Spoločnosť:
Sídlo:
Kontaktná osoba uchádzača pre elektronickú aukciu:
Tel. číslo
Email:
Tabuľka A: Predmet plnenia podľa Technickej špecifikácie 1
Por. č. položky | Predmet | Názov položky | MJ | Početnosť | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
1 | Ročné kontroly podľa Vyhlášky č. 169/2006 | 3.57.01 SHZ na vodnú hmlu (SGF, SGD) | JV | 3 |  | 0
2 |  | 3.57.02 SHZ transformátorov 3. bloku | JV | 3 |  | 0
3 |  | 3.57.03 SHZ penové zásobníky mazacieho oleja turbín 3. bloku | JV | 3 |  | 0
4 |  | 3.57.04 SHZ CO2 pre sklad radioaktívneho odpadu v SO 801/1-02 | JV | 3 |  | 0
5 |  | 3.57.05 SHZ plynové FM200 v A301/3 paluba HCČ (primárny okruh) | JV | 3 |  | 0
6 |  | 3.57.06 SHZ penové DSG pre 3. blok | JV | 3 |  | 0
7 |  | 3.57.07 SHZ vodná clona v SO 805/1-02 | JV | 3 |  | 0
8 |  | 3.57.08 SHZ Elektročasť v dotknutej časti | JV | 3 |  | 0
9 | Polročné kontroly podľa Vyhlášky č. 169/2006 | 3.57.01 SHZ na vodnú hmlu (SGF, SGD) | JV | 3 |  | 0
10 |  | 3.57.02 SHZ transformátorov 3. bloku | JV | 3 |  | 0
11 |  | 3.57.03 SHZ penové zásobníky mazacieho oleja turbín 3. bloku | JV | 3 |  | 0
12 |  | 3.57.04 SHZ CO2 pre sklad radioaktívneho odpadu v SO 801/1-02 | JV | 3 |  | 0
13 |  | 3.57.05 SHZ plynové FM200 v A301/3 paluba HCČ (primárny okruh) | JV | 3 |  | 0
14 |  | 3.57.06 SHZ penové DSG pre 3. blok | JV | 3 |  | 0
15 |  | 3.57.07 SHZ vodná clona v SO 805/1-02 | JV | 3 |  | 0
16 |  | 3.57.08 SHZ Elektročasť v dotknutej časti | JV | 3 |  | 0
17 | Štvrťročné kontroly podľa Vyhlášky č. 169/2006 | 3.57.01 SHZ na vodnú hmlu (SGF, SGD) | JV | 6 |  | 0
18 |  | 3.57.02 SHZ transformátorov 3. bloku | JV | 6 |  | 0
19 |  | 3.57.03 SHZ penové zásobníky mazacieho oleja turbín 3. bloku | JV | 6 |  | 0
20 |  | 3.57.04 SHZ CO2 pre sklad radioaktívneho odpadu v SO 801/1-02 | JV | 6 |  | 0
21 |  | 3.57.05 SHZ plynové FM200 v A301/3 paluba HCČ (primárny okruh) | JV | 6 |  | 0
22 |  | 3.57.06 SHZ penové DSG pre 3. blok | JV | 6 |  | 0
23 |  | 3.57.07 SHZ vodná clona v SO 805/1-02 | JV | 6 |  | 0
24 |  | 3.57.08 SHZ Elektročasť v dotknutej časti | JV | 6 |  | 0
25 | Koretkívna údržba pre všetky DPS-y | Korektívna údržba a skúšky (počas pracovných dní od 7.00 hod. do 18.00 hod.) | hod | 400 |  | 0
26 |  | Korektívna údržba a skúšky (počas pracovných dní od 18.00 hod. do 7.00 hod., soboty) | hod | 8 |  | 0
27 |  | Korektívna údržba a skúšky (nedele a dni pracovného pokoja v SR) | hod | 8 |  | 0
28 | DPS 3.57.01 | Doplnenie trysiek SGF , SGD podľa projektu | JV | 150 |  | 0
29 | DPS 3.57.03 | Dodávka penidla určeného projektom | JV | 2 |  | 0
30 | DPS 3.57.03 | Preplach trasy suchovodu mimo ročnej kontroly | hod | 8 |  | 0
31 | DPS 3.57.04 | Naplnenie fľaše CO2 plynom | JV | 28 |  | 0
32 | DPS 3.57.05 | Naplnenie fľaše FM200 plynom | JV | 6 |  | 0
33 | DPS.3.57.06 | Dodávka penidla určeného projektom | JV | 3 |  | 0
34 | Ostatné položky údržby pre všetky DPS-y | Ostatné položky údržby sadzba A (špecifikované v tabuľke D v hárku "Špecifikácia ostatných položiek") | hod | 400 |  | 0
35 |  | Ostatné položky údržby sadzba B (špecifikované v tabuľke D v hárku "Špecifikácia ostatných položiek") | hod | 400 |  | 0
36 |  | Ostatné položky údržby sadzba C (špecifikované v tabuľke D v hárku "Špecifikácia ostatných položiek") | hod | 400 |  | 0
37 |  | Doprava pracovníkov zhotoviteľa zo sídla zhotoviteľa do sídla objednávateľa a späť (v prípade realizácie činností v položkách č. 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36): uchádzač uvedie počet km do miesta plnenia a späť: ........ km a cenu za 1 km: ....... € Do tabuľky následne doplní cenu za jednu cestu ako: počet km x cena za 1 km | cesta | 120 |  | 0
38 |  | Aktualizácia dokumentácie Vyhl. MV SR č. 169/ 2006 Z. z., §11 | hod | 100 |  | 0
39 |  | Preprava zariadenia do miesta vykonania opravy a naspäť k Objednávateľovi v prípade potreby - osobný automobil | km | 4800 |  | 0
40 |  | Preprava zariadenia do miesta vykonania opravy a naspäť k Objednávateľovi v prípade potreby - dodávkový automobil | km | 2400 |  | 0
41 |  | Preprava zariadenia do miesta vykonania opravy a naspäť k Objednávateľovi v prípade potreby - nákladné vozidlo nad 3,50 t | km | 480 |  | 0
42 |  | Preprava zariadenia do miesta vykonania opravy a naspäť k Objednávateľovi v prípade potreby - preprava ADR | km | 1800 |  | 0
43 |  | Náklady súvisiace s prevzatím práv, povinností a osobitných oprávnení zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia od pôvodného zhotoviteľa v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a súvisiacich predpisov | JV | 1 |  | 0
44 | Celková cena za náhradné diely (súčet položiek tabuľky C z hárku "Náhradné diely") | Náhradné diely pre korektívnu údržbu SHZ | JV | 1 | 0 | 0
A: | Celková cena za predmet plnenia podľa Technickej špecifikácie 1 vyjadrená v EUR bez DPH (súčet položiek 1 až 44 tabuľky A) |  |  |  | 0
Tabuľka B: Predmet plnenia podľa technickej špecifikácie 2
Por. č. položky | Predmet | Názov položky | MJ | Početnosť | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Číslo platobného míľnika podľa Vzoru zmluvy
1 | Dokumentácia pred realizáciou | Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie (vrátane dokumentácie o seizmickej klasifikácii zariadení, kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried, dokumentácie podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. §9 ods. (3), písm. a) až e) a dokumentácie podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. §9 ods. (3), písm. f) až g), dokumentácie o požiarnej bezpečnosti stavby) | celok | 1 |  | 0 | 1
2 |  | Vypracovanie programov PKV a KV (tlakových, funkčných a komplexných skúšok) | celok | 1 |  | 0 | 2
3 |  | Vypracovanie a dodanie dokumentácie kvality hutníckych materiálov vrátane Plánu kontrol a skúšok | celok | 1 |  | 0
4 |  | Vypracovanie a dodanie plánu BOZP a bezpečnostného pracovného postupu | celok | 1 |  | 0
5 | Dodávky | Dodanie ventilov, potrubí a ostatné dodávky pre časť SGF | celok | 1 |  | 0 | 3
6 |  | Dodanie ventilov, potrubí a ostatné dodávky pre časť SGD | celok | 1 |  | 0
7 | Demontážne práce, montáže a stavebné práce | Demontážne práce (vrátane stavebných prác a manipulácie s odpadom podľa pokynov objednávateľa) | celok | 1 |  | 0
8 |  | Montážne práce pre časť SGF (vrátane drobného materiálu potrebného k montáži a zváračských prác) | celok | 1 |  | 0
9 |  | Montážne práce pre časť SGD (vrátane drobného materiálu potrebného k montáži a zváračských prác) | celok | 1 |  | 0
10 |  | Povrchové úpravy a nátery | celok | 1 |  | 0
11 | Kontroly a skúšky | Kontroly a skúšky (overenie kvality hutníckych materiálov, rádiogramy a NDT kontroly, kontrola vnútornej čistoty nových zariadení, stavebná skúška, kontrola zhody, tlaková skúška tesnosti a tlaková skúška pevnosti) | celok | 1 |  | 0
12 |  | Realizácia PKV a KV | celok | 1 |  | 0
13 | Ostatné | Koordinátor dokumentácie a koordinátor BOZP (pre výkon stavebných a montážnach prác) | celok | 1 |  | 0
14 |  | Stavebný dozor | celok | 1 |  | 0
15 | Dokumentácia po realizácii | Vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie (vrátane prípadného potvrdenia platnosti preukaznej dokumentácie potrubí, aparátov a oceľových konštrukcií na projektový stav zariadení, rádiogramy a protokoly NDT) a dokumentácie skutočného vyhotovenia | celok | 1 |  | 0 | 4
B: | Celková cena za predmet plnenia podľa Technickej špecifikácie 2 vyjadrená v EUR bez DPH (súčet položiek 1 až 15 tabuľky B) |  |  |  | 0
Celková cena vyjadrená v EUR bez DPH (riadok A + riadok B) |  |  |  |  | 0

## Náhradné diely
Názov predmetu obstarávania: |  | Kontroly, skúšky, korektívna údržba SHZ, IPR M20035 Úprava systémov SGF, SGD na 3. bloku EMO
Tabuľka C: NÁHRADNÉ DIELY
Por. č. položky | DPS | Typ zariadenia | Názov náhradného dielu | Charakteristický rozmer | Merná jednotka | Štandard | Technický štandard | Materiál | Početnosť | Merná jednotka | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
44.1 | 3.57.01 | MAIN WATER PUMPS - KS40 (SEISMIC RESISTANT) | PLUNGER PACKING KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.2 | 3.57.01 |  | INLET VALVE KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.3 | 3.57.01 |  | OUTLET VALVE KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.4 | 3.57.01 |  | COMPLETE SEALS KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.5 | 3.57.01 | MAIN WATER PUMPS - KF36 (NOT SEISMIC RESISTANT) | PLUNGER PACKING KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.6 | 3.57.01 |  | INLET VALVE KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.7 | 3.57.01 |  | OUTLET VALVE KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.8 | 3.57.01 |  | COMPLETE SEALS KIT | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.9 | 3.57.01 | SLAVE WATER PUMP (SEISMIC & NOT SEISMIC RESISTANT) | COMPLETE COMPONENTS | - | - | - | - | 303 Stainless Steel | 1 | ks |  | 0
44.10 | 3.57.01 | PRESSURE COMPENSATION DEVICE (SEISMIC & NOT SEISMIC RESISTANT) | DIAPHRAGM | 80 | ø hole | DN15 | GAS | Butyl | 1 | ks |  | 0
44.11 | 3.57.01 | NOZZLES (K factor 0.88) EI-FOG 2IXX0.815 | COMPLETE COMPONENTS | 10 | ø hole | DN10 | GAS | AISI316L | 1 | ks |  | 0
44.12 | 3.57.01 | NOZZLES (K factor 1.5) | COMPLETE COMPONENTS | 10 | ø hole | DN10 | GAS | AISI316L | 1 | ks |  | 0
44.13 | 3.57.01 | MINIATURE NEEDLE VALVES | COMPLETE COMPONENTS | G 1/2 | inch | DN15 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.14 | 3.57.01 | DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE | COMPLETE COMPONENTS | G 1/2 | inch | DN15 | GAS | Cu-alloy | 1 | ks |  | 0
44.15 | 3.57.01 | SOLENOID VALVES | COMPLETE COMPONENTS | 1 | inch | DN25 | NPT | AISI316L | 1 | ks |  | 0
44.16 | 3.57.01 | SOLENOID VALVES | COMPLETE COMPONENTS | 3/4 | inch | DN20 | NPT | AISI316L | 1 | ks |  | 0
44.17 | 3.57.01 | FILTERS FOR TANKS INLET | FILTERING ELEMENT | 50 µm (H=500) | ø hole | DN125 | - | AISI 316L | 1 | ks |  | 0
44.18 | 3.57.01 |  | GASKET | 270/222 Thk.3 | ø hole | - | - | Klingerite | 1 | ks |  | 0
44.19 | 3.57.01 | GASKETS KIT | COMPLETE COMPONENTS | - | - | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.20 | 3.57.01 | FUSES | COMPLETE COMPONENTS | CH10 | A | - | 6A | - | 1 | ks |  | 0
44.21 | 3.57.01 | FUSES | COMPLETE COMPONENTS | 5x20mm | A | - | 2A | - | 1 | ks |  | 0
44.22 | 3.57.01 | FUSES | COMPLETE COMPONENTS | 5x20mm | A | - | 1A | - | 1 | ks |  | 0
44.23 | 3.57.01 | PRV R3X LP | COMPLETE COMPONENTS | 1.25 | inch | DN32 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.24 | 3.57.01 | PSV VSE0.400-AG1-90AG1-16-124.2-150 | COMPLETE COMPONENTS | 1 | inch | DN25 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.25 | 3.57.01 | LV DAMPENER AQUAFILL HW016 | COMPLETE COMPONENTS | 1/2 | inch | DN15 | GAS | - | 1 | ks |  | 0
44.26 | 3.57.01 | HP DAMPENER AM 0.5 | COMPLETE COMPONENTS | 1/2 | inch | DN15 | NPT FEMALE | AISI 316L | 1 | ks |  | 0
44.27 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | BALL | 1 ½ | inch | - | TP AK91-E02-AG-2011 | AISI 321 | 1 | ks |  | 0
44.28 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | PIVOT | 1 ½ | inch | - | TP AK91-E02-AG-2011 | AISI 630 | 1 | ks |  | 0
44.29 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | SEAT | 1 ½ | inch | - | TP AK91-E02-AG-2011 | NYLON 12/G | 1 | ks |  | 0
44.30 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | BUSHING | 80 | ø hole | - | TP AK91-E02-AG-2011 | PTFE | 1 | ks |  | 0
44.31 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | RING | 36x30-2 | mm | - | TP AK91-E02-AG-2011 | PEEK | 1 | ks |  | 0
44.32 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | LIP SEAL | 40x30x5 | mm | - | TP AK91-E02-AG-2011 | GRAFIT | 1 | ks |  | 0
44.33 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | SEALING RING | 29,74x3,53 | mm | - | TP AK91-E02-AG-2011 | HNBR90 | 1 | ks |  | 0
44.34 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | SEALING RING | 81,92X5,33 | mm | - | TP AK91-E02-AG-2011 | HNBR90 | 1 | ks |  | 0
44.35 | 3.57.01 | BALL VALVE AK91 (quick acting valve) | GASKET | 105x95x3 | mm | - | TP AK91-E02-AG-2011 | GRAFIT | 1 | ks |  | 0
44.36 | 3.57.02 | TRIM DELUGE VALVE | PRESSURE SWITCH | G 1/2 | inch | DN15 | ISO 228 | SS Galvanized | 1 | ks |  | 0
44.37 | 3.57.02 |  | PRESSURE GAUGE | R 1/2 | inch | DN15 | DIN 3858 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.38 | 3.57.02 |  | SOLENOID | G 1/2 | inch | DN15 | ISO 228 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.39 | 3.57.02 | DELUGE VALVE | SEALING KIT | 6 | inch | DN150 | DIN 2501 | NBR | 1 | ks |  | 0
44.40 | 3.57.02 | DELUGE VALVE | SEALING KIT | 8 | inch | DN200 | DIN 2501 | NBR | 1 | ks |  | 0
44.41 | 3.57.02 | GATE VALVE | LIMIT SWITCH | - | - | - | VDE 0660 | Plastic | 1 | ks |  | 0
44.42 | 3.57.02 | DELUGE SYSTEM | FINE SIEVE FOR STRAINER | 2,5 mm | Ø Hole | - | - | SS 1.4301 | 1 | ks |  | 0
44.43 | 3.57.02 |  | NOOZLE K:28 | R 3/4 | inch | DN20 | ISO 7/1 | Brass CW710R | 1 | ks |  | 0
44.44 | [7 empty] | (CuZu35Ni2) | 1 |  |  | 0
44.45 | 3.57.02 |  | NOOZLE K:40 | R 3/4 | inch | DN20 | ISO 7/1 | Brass CW710R | 1 | ks |  | 0
44.46 | [7 empty] | (CuZu35Ni2) | 1 |  |  | 0
44.47 | 3.57.02 | AIR DETECTION SYSTEM | SPRINKLER K:115 T:93°C | 1/2 | inch | DN15 | NPT | Brass | 1 | ks |  | 0
44.48 | [8 empty] | 1 |  |  | 0
44.49 | 3.57.02 |  | SPRINKLER K:115 T:141°C | 1/2 | inch | DN15 | NPT | Brass | 1 | ks |  | 0
44.50 | [8 empty] | 1 |  |  | 0
44.51 | 3.57.02 |  | BALL VALVE | 1/2 | inch | DN15 | GAS | ASTM A105 | 1 | ks |  | 0
44.52 | 3.57.02 |  | BALL VALVE | 1 | inch | DN25 | GAS | ASTM A105 | 1 | ks |  | 0
44.53 | 3.57.02 |  | NO RETUR VALVE | 1/2 | inch | DN15 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.54 | 3.57.02 |  | NO RETUR VALVE | 1 | inch | DN25 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.55 | 3.57.02 |  | SAFETY VALVE | 1/2 | inch | DN15 | ISO 228 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.56 | 3.57.02 |  | NEEDLE VALVE | 1/2 | inch | DN15 | GAS | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.57 | 3.57.02 |  | PRESSURE GAUGE | 1/2 | inch | DN15 | GAS | Brass | 1 | ks |  | 0
44.58 | 3.57.02 |  | PRESSURE SWITCH | 1/4 | inch | DN8 | NPT | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.59 | 3.57.02 | GASKETS | METALLIC | 3 | inch | DN80 | ASME B16.20 | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.60 | 3.57.02 |  |  | 6 | inch | DN150 |  | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.61 | 3.57.02 |  |  | 8 | inch | DN200 |  | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.62 | 3.57.03 | TRIM DELUGE VALVE | PRESSURE SWITCH | G 1/2 | inch | DN15 | ISO 228 | SS Galvanized | 1 | ks |  | 0
44.63 | 3.57.03 |  | PRESSURE GAUGE | R 1/2 | inch | DN15 | DIN 3858 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.64 | 3.57.03 |  | SOLENOID | G 1/2 | inch | DN15 | ISO 228 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.65 | 3.57.03 | DELUGE VALVE | SEALING KIT | 4 | inch | DN100 | DIN 2501 | NBR | 1 | ks |  | 0
44.66 | 3.57.03 | GATE VALVE | LIMIT SWITCH | - | - | - | VDE 0660 | Plastic | 1 | ks |  | 0
44.67 | 3.57.03 | DELUGE SYSTEM | FINE SIEVE FOR STRAINER | 2,5 mm | Ø Hole | - | - | SS 1.4301 | 1 | ks |  | 0
44.68 | 3.57.03 |  | NOOZLE K:28 | R 3/4 | inch | DN20 | ISO 7/1 | Brass CW710R (CuZu35Ni2) | 1 | ks |  | 0
44.69 | 3.57.03 | FOAM PROPORTIONER (FD1000/3) | SEAL SET PUMK-007 | - | - | - | VdS | FKM, PTFE, NBR | 1 | ks |  | 0
44.70 | 3.57.03 |  | MOTOR OIL (SAE 10W40) | - | litres | - | - | - | 1 | liter |  | 0
44.71 | 3.57.03 |  | SERVICE CRANK ASSEMBLY (M8-male) | 14 | mm | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.72 | 3.57.03 |  | ROTOR VANE WITH O-RING (HT water motor 1000-PVDT) | s=10 | mm | - | - | - | 1 | ks |  | 0
44.73 | 3.57.03 |  | O-RING (FKM 80) | 126x4 | mm | - | - | FKM 80 | 1 | ks |  | 0
44.74 | 3.57.03 | GASKETS (SPIRALIT) | METALLIC | 4 | inch | DN100 | ASME B16.20 | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.75 | 3.57.03 |  |  | 2.5 | inch | DN65 |  | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.76 | 3.57.04 | SOLENOID VALVE | COMPLETE COMPONENT | 1" 1/4 UNEF 2B | - | DN32 | CE 0068/PED | Light alloy/Brass | 1 | ks |  | 0
44.77 | 3.57.04 | PNEUMATIC ACTUATOR | COMPLETE COMPONENT | 1" 1/4 UNEF 2B | - | DN32 | CE 0068/PED | Brass | 1 | ks |  | 0
44.78 | 3.57.04 | DISCHARGE FLEXIBLE HOSES | COMPLETE COMPONENT | 1/2" | - | DN15 | - | Rubber/Galvanized Steel | 1 | ks |  | 0
44.79 | 3.57.04 | INTECONNECTION FLEXIBLE HOSES | COMPLETE COMPONENT | 1/4" | - | DN8 | - | Rubber/Galvanized Steel | 1 | ks |  | 0
44.80 | 3.57.04 | DISCHARGE CONE | COMPLETE COMPONENT | 1/2" | - | DN15 | - | Brass/Aluminium | 1 | ks |  | 0
44.81 | 3.57.04 | SEALING | COMPLETE COMPONENT | 1" 1/4 | - | DN32 | - | Copper | 1 | ks |  | 0
44.82 | 3.57.04 | DISCHARGE PRESSURE SWITCH | COMPLETE COMPONENT | 1/2" NPT | - | DN15 | - | Brass/Light alloy | 1 | ks |  | 0
44.83 | 3.57.04 | PHOTO ELECTRIC SENSOR | COMPLETE COMPONENT | - | - | - | - | PBT (case), Methacylate resin (lens) | 1 | ks |  | 0
44.84 | 3.57.05 | SOLENOID VALVE | COMPLETE COMPONENT | M42x1,5 | mm | - | VdS | Brass | 1 | ks |  | 0
44.85 | 3.57.05 | PNEUMATIC ACTUATOR | COMPLETE COMPONENT | 1/8 | inch | DN6 | VdS | Brass | 1 | ks |  | 0
44.86 | 3.57.05 | HIGH RATE DISCHARGE VALVE | COMPLETE COMPONENT | M42x1,5 | mm | - | VdS | Brass | 1 | ks |  | 0
44.87 | 3.57.05 | DISCHARGE NOZZLE | COMPLETE COMPONENT | 1"1/2 | inch | - | VdS | Brass | 1 | ks |  | 0
44.88 | 3.57.05 | PRESSURE SWITCH | COMPLETE COMPONENT | 1/8 | inch | DN6 | - | AISI 303 | 1 | ks |  | 0
44.89 | 3.57.05 | PRESSURE GAUGE | COMPLETE COMPONENT | 1/4 | inch | - | EN837-1 | Stainless steel Pplycarbonate | 1 | ks |  | 0
44.90 | 3.57.07 | THERMOSTATIC VALVES | COMPLETE COMPONENT | 2 | inch | DN50 | EN-12259-2 | ASTM B62 | 1 | ks |  | 0
44.91 | 3.57.07 | PRESSURE GAUGE | COMPLETE COMPONENT | 100 | mm | DN100 | EN-60 529 | STAINLESS STEEL | 1 | ks |  | 0
44.92 | 3.57.07 | GATE VALVE | COMPLETE COMPONENT | 4 | inch | DN100 | ANSI B16.5 | ASTM A216 Gr.WCB | 1 | ks |  | 0
44.93 | 3.57.07 | NOZZLES | COMPLETE COMPONENT | 1/2 | inch | DN15 | - | Brass UNS-C36000 | 1 | ks |  | 0
44.94 | 3.57.07 | GASKETS | METALLIC | 4 | inch | DN100 | ASME B16.20 | AISI 316 | 1 | ks |  | 0
44.95 | 3.57.07 | BALL VALVE | COMPLETE COMPONENT | 1/2 | inch | DN15 | ASME B16.20 | Brass | 1 | ks |  | 0
44.96 | 3.57.07 | CHECK VALVE | COMPLETE COMPONENT | 1"1/4 | inch | DN32 | - | ASTM B62 | 1 | ks |  | 0
44.97 | 3.57.07 | STRAINER | COMPLETE COMPONENT | 4 | inch | DN100 | EN-GJS-500-7 / DIN EN 1563 | Ductile Cast Iron | 1 | ks |  | 0
Celková cena za náhradné diely spolu vyjadrená v EUR bez DPH (položka č. 44 v tabuľke A v hárku "Celková cena") | [10 empty] | 0

## Špecifikácia ostatných položiek
Názov predmetu obstarávania: | Kontroly, skúšky, korektívna údržba SHZ, IPR M20035 Úprava systémov SGF, SGD na 3. bloku EMO
Tabuľka D: Špecifikácia ostatných položiek údržby (položky 34, 35, 36 v tabuľke A v hárku "Celková cena")
DPS | Názov položky | Sadzba
3.57.01 | Funkčná skúška pohyblivosti el. solenoidov | A
3.57.01 | Oprava solenoidového ventilu | B
3.57.01 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | C
3.57.01 | Vnútorná kontrola el. ventilu | A
3.57.01 | Výmena el. ventilu | A
3.57.01 | Oprava tlakového spínača | A
3.57.01 | Kalibrovanie tlakového spínača | B
3.57.01 | Oprava filtrov | A
3.57.01 | Výmena poškodených potrubných rozvodov | A
3.57.01 | Oprava poškodených tysiek | A
3.57.01 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | A
3.57.01 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.01 | Sprchovanie trafa mimo ročnú kontrolu | A
3.57.01 | Preplach trasy suchovodu mimo ročnej kontroly | A
3.57.01 | Diagnostika čerpadla | C
3.57.01 | Základný servis čerpadla + výmena oleja | B
3.57.01 | Servis piestového motora | C
3.57.01 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | B
3.57.01 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | B
3.57.01 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.02 | Funkčná skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.02 | Oprava deluge ventilu | A
3.57.02 | Oprava solenoidového ventilu | A
3.57.02 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | C
3.57.02 | Vnútorná kontrola membrány deluge ventilu | B
3.57.02 | Výmena membrány deluge ventilu | B
3.57.02 | Oprava tlakového spínača | B
3.57.02 | Oprava vzduchového regulátora | B
3.57.02 | Oprava filtra DN 25 | B
3.57.02 | Oprava skrinky pneumatického spúšťania | B
3.57.02 | Výmena sprchovacieho rámu - koša rezervné trafo | B
3.57.02 | Výmena sprchovacieho rámu - koša blokové trafo | B
3.57.02 | Výmena sprchovacieho rámu - koša trafo vlastnej spotreby | B
3.57.02 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.02 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.02 | Sprchovanie trafa mimo ročnú kontrolu | B
3.57.02 | Výmena poškodených trysiek | B
3.57.02 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | C
3.57.02 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | C
3.57.02 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.03 | Funkčná skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.03 | Oprava deluge ventilu | A
3.57.03 | Oprava solenoidového ventilu | A
3.57.03 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | C
3.57.03 | Vnútorná kontrola membrány deluge ventilu | B
3.57.03 | Výmena membrány deluge ventilu | B
3.57.03 | Oprava tlakového spínača | B
3.57.03 | Oprava filtra | B
3.57.03 | Výmena penidla (odčerpanie, doplnenie) | B
3.57.03 | Vyčistenie nádrže pre penidlo SHZ | B
3.57.03 | Dodávka penidla určeného projektom | B
3.57.03 | Oprava primiešavača SHZ | B
3.57.03 | Analýza penidla (stanovenie napenenia a doby rozpadu peny) | B
3.57.03 | Analýza penidla (hodnota pH penidla) | B
3.57.03 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.03 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.03 | Likvidácia penidla odovzdaním na odpadové hospodárstvo EMO | A
3.57.03 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | C
3.57.03 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | C
3.57.03 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.04 | Funkčná skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.04 | Oprava spúšťacieho ventilu | A
3.57.04 | Demontáž a montáž batérie (konštrukcie) CO2 pred a po tlakovej skúške | B
3.57.04 | Demontáž a opätovná montáž fľaše CO2 pred a po tlakovej skúške | B
3.57.04 | Posúdenie zhody (tlaková fľaša) podľa zákona 254/2011 | B
3.57.04 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | B
3.57.04 | Oprava tlakového spínača | B
3.57.04 | Výmena tlakového spínača | B
3.57.04 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.04 | Kontrola množstva hasiva CO2 - váženie nádoby | C
3.57.04 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.04 | Prefuk potrubných trás mimo ročnej kontroly | B
3.57.04 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | C
3.57.04 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | C
3.57.04 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.05 | Funkčná skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.05 | Oprava spúšťacieho ventilu | A
3.57.05 | Demontáž a montáž batérie (konštrukcie) FM200 pred a po tlakovej skúške | B
3.57.05 | Demontáž a opätovná montáž fľaše FM200 pred a po tlakovej skúške | B
3.57.05 | Posúdenie zhody (tlaková fľaša) podľa zákona 254/2011 | C
3.57.05 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | C
3.57.05 | Oprava tlakového spínača | B
3.57.05 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.05 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.05 | Prefuk trasy suchovodu mimo ročnej kontroly | B
3.57.05 | Kontrola množstva hasiva FM200 - váženie nádoby | C
3.57.05 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | C
3.57.05 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | C
3.57.05 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.06 | Funkčná skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.06 | Oprava hlavného prívodného ventilu | B
3.57.06 | Oprava servopohonov do kobiek | B
3.57.06 | Oprava meracích a ovládacích častí SHZ | B
3.57.06 | Vnútorná kontrola filtrov | A
3.57.06 | Výmena poškodených ventilov | A
3.57.06 | Oprava tlakového spínača | B
3.57.06 | Oprava filtra | B
3.57.06 | Výmena penidla (odčerpanie, doplnenie) | B
3.57.06 | Vyčistenie nádrže pre penidlo SHZ | B
3.57.06 | Oprava primiešavača SHZ | C
3.57.06 | Analýza penidla (stanovenie napenenia a doby rozpadu peny) | C
3.57.06 | Analýza penidla (hodnota pH penidla) | C
3.57.06 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.06 | Oprava ústredne SHZ | C
3.57.06 | Preplach/ prefuk trasy suchovodu mimo ročnej kontroly | B
3.57.06 | Revízia napájacích skríň - elektro + revízna správa | C
3.57.06 | Revízia riadiacich skríň - SKR + revízna správa | C
3.57.06 | Iné nešpecifikované práce | B
3.57.07 | Skúška pohyblivosti oddeľovacích armatúr | A
3.57.07 | Demontáž a výmena poškodeného sprinkleru | A
3.57.07 | Oprava ovládacích častí SHZ | B
3.57.07 | Oprava a vyčistenie filtra | B
3.57.07 | Výmena poškodeného filtra | B
3.57.07 | Plombovanie ovládacieho ventilu SHZ | B
3.57.07 | Preplach trasy mimo ročnej kontroly | B
3.57.08 | Vizuálna kontrola znečistenia rozvádzača. | A
3.57.08 | Vizuálna kontrola signalizačných a ovládacích prvkov rozvádzača. | A
3.57.08 | Vizuálna kontrola mechanickej celistvosti rozvádzača . | A
3.57.08 | Vizuálna kontrola nastavenia ochrán. | A
3.57.08 | Vizuálna kontrola nožových konektorov (Zmena farby konektora, poškodenie izolácie). | A
3.57.08 | V prípade podozrenia treba vykonať meranie prechodového odporu. | C
3.57.08 | Kontrola dotiahnutia dostupných elektrických spojov náhodným výberom momentovým kľúčom | C
3.57.08 | Mechanické preverenie vysunutia ističov zo šasi + ostatné kontroly | C
3.57.08 | Vypnutie prívodných ističov testovacím zariadením. | C
3.57.08 | Mechanicky preveriť funkčnosť otočných pákových ovládačov, zámkov a polohovacích zariadení | C
3.57.08 | Kontrola monitoringu oteplenia zbernicového systému, kontrola kapacity batérie v PLC, prípadná výmena | C
3.57.08 | Skontrolovať, očistiť a premazať kontaktné plochy silových konektorov | C
3.57.08 | Kontrola dostupných spojov vonkajších káblov – termovíziou. | C
3.57.08 | Kontrola kompletnosti krytov. | C
3.57.08 | Kontrola oteplenia dostupných skrutkových elektrických spojov. | C
3.57.08 | Kontrola silových kontaktov výsuvných blokov a vertikálnych zberníc, ich mechanické opotrebovanie | C
3.57.08 | Výmena opotrebovaných komponentov | C
3.57.08 | Meranie izolačného odporu. | C
3.57.08 | Skúška funkcie signalizačných obvodov. | C
3.57.08 | Odborné prehliadky a odborné skúšky, ak legislatívne predpisy alebo prevádzkovateľ | C