|  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu Project name | Technická špecifikácia – EMO Dodávka Generátora diesla pre EMO1234 |  |  |

Požiadavky uvedené v tejto špecifikácii a v priložených dokumentoch majú byť považované za minimálne požiadavky, ktoré nelimitujú predmet plnenia. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek materiály, systémy a činnosti, aj keď neuvedené v tejto technickej špecifikácii, ale potrebné pre riadnu prevádzku, sa považujú za zahrnuté do predmetu plnenia, aby bolo plne funkčné, bezpečné a spoľahlivo dlhodobo prevádzkovateľné.

Obsah

1.	Definície Pojmov a Skratky	4

1.1 Definície pojmov	4

1.2 Skratky	4

2.	Východisková situácia	4

2.1 Cieľ a účel predmetu plnenia	4

2.2 Opis súčasného stavu a klasifikácia	4

2.3 Miesto dodania	5

2.4 Legislatívne požiadavky	6

2.5 Podkladové dokumenty Slovenských elektrární	6

3.	Rozsah plnenia a opcie	6

3.1 Rozsah plnenia	6

3.2 Opcie	9

4.	Funkčné, bezpečnostné a technické požiadavky	9

4.1 Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály	9

4.1.1 Strojná časť	9

4.1.2 Elektro časť	9

4.1.3 SKR	9

4.1.3 Stavebná časť	9

4.2 Požiadavky na práce	9

4.3 Požadované výkonnostné parametre a Záruky	9

4.3.1 Výkonnostné parametre	9

4.3.2 Záruky	10

4.4 Požiadavky na súvisiace služby	10

4.4.1 Školenia	10

4.4.2 Nakladanie s odpadmi	10

4.4.3 Manipulácia s demontovanými dielmi	10

4.4.4 Iné služby a povinnosti	10

4.5 Požiadavky na náhradné diely	10

5.	Požiadavky na Technickú dokumentáciu projektu	10

5.1 Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ	10

5.2 projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia se, a.s.	11

6.	Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia	11

6.1 Hranice plnenia	11

6.2 Vylúčenie z plnenia	11

6.3 Protiplnenia	11

7.	Kontroly a skúšky	11

7.1 Kontroly	11

7.2 Skúšky	11

8.	Harmonogram	12

9.	Prílohy k technickej špecifikácii	12

# Definície Pojmov a Skratky

## 1.1 Definície pojmov

Nedefinované

## 1.2 Skratky

| POBJ | - | požiadavka na objednávku |
| --- | --- | --- |
| BOZP | - | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| PO | - | požiarna ochrana |
| HVB | - | hlavný výrobný blok |
| AE | - | atómová elektráreň |
| SO | - | stavebný objekt |
| ZoD | - | zmluva o dielo |
| ZN | - | zaistené napájanie |
| DG | - | dieselgenerátor |
| IPZK | - | individuálny program zabezpečovania kvality |

# Východisková situácia

## 2.1 Cieľ a účel predmetu plnenia

Dieselgenerátor je núdzovým zdrojom pre napájanie elektrických spotrebičov zaisteného napájania II. kategórie, v prípade „Úplnej Straty napájanie vlastnej spotreby reaktorového bloku“ alebo „Straty napätia na sekcií 6 kV zaisteného napájania II. kategórie“. Pre jadrovú elektráreň bola prijatá koncepcia troch plne nezávislých systémov zaisteného napájania. Každý systém zaisteného napájania II. kategórie 6 kV je v havarijných režimoch napájaný z príslušného DG, ktorý po nabehnutí sa pripojí na oddelenú sekcií 6 kV  II. kategórie. DG je nezávislý od pracovného aj od rezervného zdroja napájania vlastnej spotreby. DG sú umiestnené samostatne v seizmicky odolnej budove, ktorá je rozdelená na šesť samostatných častí, tri pre 1. reaktorový blok, tri pre 2. reaktorový blok a tri pre 3.reaktorový blok. V každej časti je dieselový motor, generátor striedavého prúdu, jednosmerné napájanie z akumulátorových batérii 24V DC, systém kontroly a riadenia DG, dozorňa, elektrické rozvodne, budiaca sústava generátora, elektrické ochrany a pomocné systémy DG.

## 2.2 Opis súčasného stavu a klasifikácia

V súčasnom stave sú pre každý reaktorový blok EMO1234 použité 3 generátory s dieselovým motorom. Nakoľko sú na 3. a  4. bloku požité generátory s vyššími menovitými parametrami, ale fyzicky sú to rovnaké generátory ako na EMO12.  V prípade  poruchy alebo poškodenia ktoréhokoľvek generátora nie je k dispozícií žiadne rezervný generátor a je potrebné zaobstarať jeden rezervný generátor typu ako je na EMO1234 GBD10j-3500-6,3/50/02 s parametrami MO34 aby bol s možnosťou prevádzkovania na všetky 4 bloky. Nakoľko sú fyzicky všetky generátory rovnakého typu, ale pre generátory na MO34 boli na základe tepelného testu zmenené menovité parametre.

Technické parametre existujúcich generátorov diesla:

GBD10j-3500-6,3/50/02

| Generátor |  |
| --- | --- |
| Typ | GBD10j-3500-6,3/50/02 |
| Menovitý činný výkon | 2982 kW |
| Menovitý zdanlivý výkon | 3728 kVA |
| Účinník (cos j) | 0,8 ind. |
| Napätie statora | 6300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 342 A |
| Budiace napätie | 102 V |
| Budiaci prúd | 263 A |
| Vzduchová medzera | 7 mm |
| Krytie generátora | IP11(krúžky IP00) |
| Váha generátora | 26 000 kg |
| Najťažší uzol | 13 100 kg |
| Chladenie | vlastné vzduchové IC01 v súlade s EN600034-6 |
| Teplota okolitého vzduchu | 5 - 55 °C |
| Otáčky generátora | 600 ot/min |

Klasifikácia a kvalifikácia

- Vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy II (BT-2) v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z.

- Vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny III.A.a v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Seizmická kategória: Pre ponúknutý generátor 1:1 nebude požadovaná seizmicita. V prípade predloženia alternatívy je potrebná seizmická kategória : S-1-FA

## 2.3 Miesto dodania

SE a.s., Atómové elektrárne Mochovce, 95339 Kalná nad Hronom

## 2.4 Charakteristika prostredia:

Všeobecné parametre :

- Nadmorská výška: 242,3  m. n . m.

- Atmosférický tlak: 101,3 kPa

- Teplota normálne podmienky  do + 40°C

- Relatívna vlhkosť medzi 5% a 100%.

Podľa protokolu o komisionálnom stanovení druhu prostredia sa v priestore, kde sa bude nachádzať generátor vyskytujú tieto prostredia : Strojovňa DGS - Vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51: AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG2; AH2; AK1; AL1; AM1; AN1; AP1; BA4; BC2; BD1; BE1; CA1; CB1; AP1

## 2.5 Legislatívne požiadavky

Vyhláška MV SR č.508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. vybrané zariadenia AE.

Certifikát kvality na predmet zodpovedajúci predmetu plnenia, vydaným nezávislou inštitúciou požiadaviek EN ISO 9001:2008.

## 2.6 Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

Žiadne

# Rozsah plnenia a opcie

## 3.1 Rozsah plnenia

Výroba a dovoz nového náhradného generátora diesla pre AE Mochove. Rozsah dodávky musí byť úplný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, zhotoviteľ musí dodržať všetky výškové a priestorové parametre pre napojenie na existujúci diesel motor bez možnosti doplňovania medzikusov. Odovzdávaná dokumentácia musí byť v jazyku slovenskom/prípade českom a musí obsahovať zoznam potrebných ND a vypracovaný program udržiavania zariadenia.

Rozsah dodávky:

- Výroba generátora diesla.

- Nakladanie, prekladanie na stanovište Objednávateľa.

- Doprava generátora diesla k Objednávateľovi do EMO. Pri doprave do EMO použiť i schock indikátor nárazov.

- Dodávka príslušenstva a vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vyhovujúceho požiadavkám normy viď kapitola 2.5.

- FAT skúšky u výrobcu.

- Snímače teploty oleja za ložiskom generátora, snímače teploty vinutia generátora L1, L2, L3.

- Snímače tlaku oleja pred ložiskom generátora.

- Spracovať manuál pre dodržanie podmienok udržiavania a skladovania generátora diesla.

Generátor je horizontálneho prevedenia, stator leží na dvoch základných doskách, rotor je jedným koncom spojený s prírubou hriadeľa motora diesla a druhý koniec leží v stojanovom klznom ložisku. Chladenie generátora je vzduchové s otvorenou cirkuláciou vzduchu. Sanie vzduchu zo strojovne zabezpečujú vstavané ventilátory, osadené na hriadeli generátora, výfuk vzduchu z generátora cez bočné otvory do strojovne DGS. Množstvo chladiaceho vzduchu 360 m3 /min, odvádzaná energia do okolitého prostredia je 122 kJ. V stacionárnom režime je generátor vyhrievaný odporovými ohrievačmi (proti kondenzácii vodných pár na vinutí).

Stator - má rám zvarený z oceľových plechov. Jadro statoru je z lisovaných segmentov elektrotechnickej ocele hrúbky 0,5 mm, ktoré sú izolované lakom. Dvojvrstvové slučkové vinutie je umiestnené v otvorených drážkach. Izolácia je zosilnená v porovnaní s typovou izoláciou pre napätie 6,3 kV. V hornej časti rámu je umiestnený nosník na zdvíhanie statora. Teplota vinutia statora sa meria tromi odporovými teplomermi ON-210 (3 pracovné, 3 rezervné) – NI100 niklové s odporom 100  pri 0°C. Meranie teploty je vyvedené do dozorne, do rozvádzačov 1CMC07.002 (1CMC08.002, 1CMC09.003) alebo 3(4)CKF34GB101,102,103.

Rotor - je zhotovený z vysokoakostnej ocele, kostra rotora je odliatok. Jadrá pólov sú z lisovaných oceľových plechov. Výstupné závity cievky sú prispôsobené pre zvýšený odvod tepla a zosilnenie ventilačného efektu rotora. Na oboch stranách rotoru sú osadené ventilátory. Zberacie krúžky sú oceľové, sú v blízkosti ložiska generátora

Ložisko - radiálne, klzné s krúžkovým predmazávaním a núteným pretlakovým mazaním z olejového systému dieselgenerátora. Ložisko je umiestnené na samostatnej základovej doske. Teleso ložiska je izolované od základovej dosky za účelom zamedzenia ložiskových prúdov. Na kontrolu teploty ložiska slúži niklový odporový teplomer ON3 s odporom 100  pri 85°C 2°C. Meranie a signalizácia sú vyvedené do dozorne DGS.. Množstvo oleja do ložiska 8 l/min, 30-50 kPa

Dodanie generátora typu GBD 10j – 3500 – 6,3/50/02 o výkone 2800kW/3500kVA a s napätím 6300V, 50Hz alebo ekvivalent

Technické parametre Generátora:

| Generátor |  |
| --- | --- |
| Typ | GBD10j-3500-6,3/50/02 alebo ekvivalent |
| Menovitý činný výkon | 2982 kW |
| Menovitý zdanlivý výkon | 3728 kVA |
| Účinník (cos j) | 0,8 ind. |
| Napätie statora | 6300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 342 A |
| Budiace napätie | 102 V |
| Budiaci prúd | 263 A |
| Vzduchová medzera | 7 mm |
| Krytie generátora | IP11(krúžky IP00) |
| Váha generátora | 26 000 kg |
| Najťažší uzol | 13 100 kg |
| Chladenie | vlastné vzduchové IC01 v súlade s EN600034-6 |
| Teplota okolitého vzduchu | 5 - 55 °C |
| Otáčky generátora | 600 ot/min |

V zmysle §42 ods. 3 zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení je uchádzač oprávnený predložiť ponuku na ekvivalent vyššie uvedeného predmetu zákazky.

Požiadavky obstarávateľa na ekvivalent obstarávaného tovaru:

- V prípade poruchy generátor musí byť schopný nasadenia do 72 hodín do prevádzky s plnou funkčnosťou.

- Vypracovanie novej prevádzkovej dokumentácie v zmysle Vyhlášky 430/2011 Z.z.

- Vypracovanie kvalifikačnej dokumentácie v zmysle zákon 541/2004

- Vypracovanie plánov údržby a návodiek.

- Vypracovanie plánov kvality vybraného zariadenia

- Seizmicita - V prípade predloženia alternatívy je potrebná seizmická kategória : S-1-FA

- zachovanie  maximálnych rozmerov dodávaných zariadení s max. rozmermi stávajúcich

- revízia predprevádzkovej bezpečnostnej správy s dôrazom na:

- dimenzovanie zdrojov ZN

- plnenie kritérií použiteľnosti nasadenia

- bilancie záťaží I. a III/I. kategórie ZN

Technické parametre ekvivalentu generátora:

| Menovitý činný výkon | 2982 kW |
| --- | --- |
| Menovitý zdanlivý výkon | 3728 kVA |
| Účinník (cos j) | 0,8 ind. |
| Napätie statora | 6300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 342 A |
| Budiace napätie | 102 V |
| Budiaci prúd | 263 A |
| Vzduchová medzera | 7 mm |
| Krytie generátora | IP11(krúžky IP00) |
| Váha generátora | 26 000 kg |
| Najťažší uzol | 13 100 kg |
| Chladenie | vlastné vzduchové IC01 v súlade s EN600034-6 |
| Teplota okolitého vzduchu | 5 - 55 °C |
| Otáčky generátora | 600 ot/min |

Ekvivalent musí spĺňať prevádzkové, rozmerové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený.

Technické parametre uvedené v rozsahu plnenia sú záväzné bez výnimiek.

Uchádzač môže predložiť ekvivalenty v rovnakej, alebo vyššej kvalite ako je predmet zákazky.

Uchádzač v prípade predloženia „ekvivalentu“ uvedie v ponuke obchodný názov, typové označenie, technické parametre a iné charakteristiky ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu,

aby obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.

Rezervný generátor bude uskladnený v sklade v zmysle stanovených podmienok výrobcu. V prípade  poruchy prevádzkovaného generátora musí byť rezervný generátor schopný nasadenie do 72 hodín do prevádzky s plnou funkčnosťou.

## 3.2 Opcie

Nepožaduje sa

# Funkčné, bezpečnostné a technické požiadavky

## 4.1 Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály

### 4.1.1 Strojná časť

Nepožaduje sa

### 4.1.2 Elektro časť

Nepožaduje sa

### 4.1.3 SKR

Nepožaduje sa

### 4.1.3 Stavebná časť

Nepožaduje sa

## 4.2 Požiadavky na práce

Nepožaduje sa

## 4.3 Požadované výkonnostné parametre a Záruky

### 4.3.1 Výkonnostné parametre

V zmysle bodu 3.1.

Spôsob prevzatia:

O prevzatí tovaru sa spíše Preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať popis, čitateľné mená, priezviská, podpisy oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia tovaru Kupujúcim a potvrdenie o vykonaní opravy i odskúšania. K podpísaniu Preberacieho protokolu za Kupujúceho a Predávajúceho sú oprávnené osoby menované v zmysle zmluvy, v mieste stanovenom v písomnej požiadavke

### 4.3.2 Záruky

Predávajúci sa zaručuje, že kompletné zariadenie a jeho časti budú Kupujúcemu dodané v súlade, rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v zmluve a jej prílohách.

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar si zachová vlastnosti podľa zmluvy počas záručnej doby 24 mesiacov. Záruka  sa vzťahuje na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne chybnou súčasťou tovaru alebo nesprávne navrhnutým projektom.

### 4.4 Požiadavky na súvisiace služby

### 4.4.1 Školenia

Nepožaduje sa

### 4.4.2 Nakladanie s odpadmi

Nepožaduje sa

### 4.4.3 Manipulácia s demontovanými dielmi

Nepožaduje sa

### 4.4.4 Iné služby a povinnosti

Nepožaduje sa

## 4.5 Požiadavky na náhradné diely

Uchádzač v rámci vypracovania programu údržby vypracuje zoznam doporučených náhradných dielov pre korektívnu a preventívnu údržbu. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zdôvodnenia zoznamu ND uchádzačom vykonanou analýzou FMEA.

Požaduje sa minimálna doba dostupnosti náhradných dielov 10 rokov po dodaní generátora diesla a povinnosť Predávajúceho informovať Kupujúceho v prípade ukončenia výroby náhradného dielu.

# Požiadavky na Technickú dokumentáciu projektu

## 5.1 Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ

- Návod k obsluhe, pokyny k doprave, skladovaniu, montáži a obsluhe generátora

- Zabezpečenie posudku dokumentácie nezávislým posudzovateľom OPO podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie/Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúške zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie podkladov na vykonanie úradnej skúšky na vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie programov PKV a KV. Vystavenie protokolov. Vyhodnotenie programov. (Vykonanie predkomplexného vyskúšania (PKV) a komplexného vyskúšania (KV), ich vyhodnotenie v rozsahu podľa schválených programov PKV a KV v troch vyhotoveniach v papierovej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme. Súčasťou PKV bude aj uvedenie zariadenia do prevádzky.)

- Dodanie STD dokumentácie v rozsahu uvedenom vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., dodanie prehlásení o zhode, protokolov o výstupnej kontrole.

- Dokumentácia o vykonaných skúškach v priebehu montáže a odovzdania objednávateľovi v mieste plnenia

- Bezpečné pracovné postupy v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády SR, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Dodávateľ zabezpečí koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Súčasťou plánu bezpečnosti bude hodnotenie rizík všetkých vykonávaných činností spojených s realizáciou predmetného projektu v zmysle §6, ods.1, písm. c),  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.

- Dodanie certifikátov kvality dodávaných VTZ.

- Protokol z revízie použitých dodávaných zariadení a súčiastok.

## 5.2 projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia se, a.s.

Nepožaduje sa

# Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

## 6.1 Hranice plnenia

## 6.2 Vylúčenie z plnenia

## 6.3 Protiplnenia

# Kontroly a skúšky

## 7.1 Kontroly

Požadujeme od Predávajúceho vykonať minimálne tieto kontroly:

- vstupná kontrola dodávok materiálov a zariadení (atesty, technické parametre, výrobná dokumentácia, kompletnosť a úplnosť dodávok), za kompletnosť dodávky zodpovedá realizátor diela

## 7.2 Skúšky

Pred uvedením zariadení do prevádzky je potrebné vykonať skúšky, ktorými sa overí a preukáže, že dodané a nainštalované zariadenia sú funkčné a boli dosiahnuté požadované výkonnostné parametre.

- FAT skúšky u výrobcu

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (OPaOS) v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

# Harmonogram

Bude uvedené  v zmluve.

# Prílohy k technickej špecifikácii