Príloha 02 – Podrobné technické požiadavky na predmet zákazky

Generátory diesla

Obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača:

Pre EBO

| Technické parametre | Požiadavka | Doplní uchádzač |
| --- | --- | --- |
| Nominálny výkon | 2 800 kW |  |
| Zdanlivý výkon | 3 500 kVA |  |
| Účinnosť | cos = 0,8 |  |
| Počet otáčok | 600 min-1 |  |
| Napätie statora | 6 300 V |  |
| Frekvencia | 50 Hz |  |
| Prúd statora | 321 A |  |
| Budiace napätie | 97 V |  |
| Budiaci prúd | 250 A |  |
| Počet pólov | 10 |  |
| Medzera medzi statorom a rotorom | 7 mm |  |
| Celková váha generátora | 26 000 kg |  |
| Váha rotora | 13 100 kg |  |
| Uhlíky - typ E3 s rozmermi 32 x 32 x 40 mm pre jeden generátor | 6 kusov |  |
| Krytie - generátor | IP 11 |  |
| Uzemnenie | áno |  |
| Snímeče tlaku oleja | v ložisku |  |
| Snímače teploty | vinutia, ložiska |  |
| Ložiská | 2 ks |  |

Pre EMO

| Technické parametre | Požiadavka | Doplní uchádzač |
| --- | --- | --- |
| Nominálny výkon | 2 982 kW |  |
| Zdanlivý výkon | 3 728 kVA |  |
| Účinnosť | cos = 0,8 |  |
| Počet otáčok | 600 min-1 |  |
| Napätie statora | 6 300 V |  |
| Frekvencia | 50 Hz |  |
| Prúd statora | 342 A |  |
| Budiace napätie | 102 V |  |
| Budiaci prúd | 263 A |  |
| Počet pólov |  |  |
| Medzera medzi statorom a rotorom – vzduchová medzera | 7 mm |  |
| Celková váha generátora | 26 000 kg |  |
| Váha rotora – najťažší uzol | 13 100 kg |  |
| Uhlíky - typ E3 s rozmermi 25x32x40 mm pre jeden generátor | 8 ks |  |
| Krytie - generátor | IP 11 (krúžky IP00) |  |
| Uzemnenie | áno |  |
| Snímeče tlaku oleja | SNIMAC TLAKU SITRANS P |  |
| Snímače teploty | SNIMAC TEPLOTY ODPOROVY NI100 | Teploty vinutia |
| Ložiská | radiálne, klzné s krúžkovým predmazávaním a núteným pretlakovým mazaním z olejového systému diesla |  |

| Meno a Podpis oprávnenej osoby:................................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť údajov. |  |  |  |