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1. [bookmark: _Toc125971866]Definície Pojmov a skratky
1.1. [bookmark: _Toc10117773][bookmark: _Toc125971867]Definície pojmov
neuvedené

1.2. [bookmark: _Toc10117774][bookmark: _Toc125971868]Skratky
[bookmark: _Toc10117775]
BOZP		 - bezpečnosť a ochrana pri práci
EMO		 - elektráreň Mochovce
PO		 - požiarna ochrana
EMO12	 - elektráreň Mochovce 1. a 2.blok
SO		 - stavebný objekt
KBU                - karta bezpečnostných údajov


2. [bookmark: _Toc125971869]VýchodiskovÁ Situácia
2.1. [bookmark: _Toc10117776][bookmark: _Toc125971870]Cieľ a účel predmetu plnenia
Na zabezpečenie požadovanej životnosti oceľového potrubia na dopravu surovej vody, stavu hydroizolácie ochrany potrubia a stavu materiálu potrubia, je potrebné vykonať odbornú prehliadku, kontrolu a diagnostiku potrubia surovej vody zásobujúceho objekt Dekarbonizácie.
2.2. [bookmark: _Toc10117777][bookmark: _Toc125971871]opis súčasného stavu a klasifikácia

    Potrubie surovej vody je oceľové potrubie o priemere 1 220 mm a hrúbke 10 mm. Počet rúr uložených v zemi sú dve. Potrubie je voľne uložené pod terénom v hĺbke 3500 až 5200 mm. Potrubie je voči vode a vlhkosti chránené hydroizoláciou. Potrubie nie je chránené voči blúdivým prúdom katódovou ochranou. Potrubie je napojené na vodojem a samospádom dopravuje surovú vodu do objektu Dekarbonizácie kde je prepoj oboch potrubí aj s oddeľovacími armatúrami.
Pre zistenie technického stavu potrubia je potrebné diagnostikovať stav hydroizolácie, stav hrúbky steny potrubia a vykonať prieskum potrubia z vnútornej strany a z vonkajšej strany vo výkope. 


2.3. [bookmark: _Toc10117778][bookmark: _Toc125971872]miesto dodania
[bookmark: _Toc10117779]Jadrová elektráreň Mochovce sa nachádza v južnom regióne Slovenskej republiky (okres Levice) medzi Levicami a Nitrou, 120 km od hlavného mesta Bratislava. 
2.4. [bookmark: _Toc125971873]charakteristika prostredia

Potrubie pre dopravu surová voda z vodojemu 2x6000 samospádom do obj. 593/1-01 Dekarbonizácia trasa PA03-0GAC24BR001  

Miesto používania, všeobecné parametre :
· Nadmorská výška: 242,3  m. n . m.
· Atmosferický tlak: 101,3 kPa
· Teplota normálne podmienky  do + 30°C
· Relatívna vlhkosť medzi 90% až 100%.

2.5. [bookmark: _Toc10117780][bookmark: _Toc125971874]legislatívne požiadavky

Kritériá pre systémy enviromentu a BOZP
BOZP:
Zhotoviteľ musí:
· mať vybudovaný funkčný systém  manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001:2018 a požiadavkám  zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
· preukázať existenciu svojho systém BOZP a PO certifikátom systému riadenia BOZP podľa štandardov ISO 45001:2018 alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EU, alebo iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018. 
Zhotoviteľ, ktorý nemá certifikovaný systém riadenia BOZP predloží nasledovné doklady:
· politiku bezpečnosti spoločnosti, ktorou spoločnosť preukazuje záväzok predchádzania  úrazom a vytvárania bezpečného prostredia pri práci
· pracovný postup pre vykonávanú činnosť (Plán bezpečnosti), ktorý obsahuje bezpečný pracovný postup pre vykonávanie služby /práce a preukazuje schopnosť uchádzača rešpektovať zásady bezpečnosti a predchádzať úrazom na pracovisku
· zoznam pracovníkov zodpovedných za riadenie BOZP s uvedením pozície v Organizačnej štruktúre spoločnosti, údajmi a certifikátmi týkajúcimi sa odbornej kvalifikácie v oblasti BOZP

Environment:
Zhotoviteľ musí:
· mať vybudovaný  funkčný environmentálny systém manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 14001:2015  
· preukázať existenciu svojho environmentálneho  systém manažérstva, napr. formou certifikátu, alebo rovnocenného osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EU, alebo iné dôkazy (napr. registrácia v EMAS), ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho systému  manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 14001:2015.

· Zhotoviteľ predloží (v zmysle legislatívnych požiadaviek, ust. § 4,6 a 18, Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP):
a) vyhodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z jeho výkonu prác v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach (SE-EMO)
b) posúdenie rizika pri používaní zariadení a prístrojov, ktoré priniesol do areálu SE-EMO a budú obsluhované jeho zamestnancami, alebo zamestnancami SE, a.s.
c) návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam uvedených v bodoch a), b) (informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave zariadení a prístrojov). 
d) vypracovanie a predloženie Bezpečného pracovného postupu pred realizáciou prác.

· Vyhláška č. 147/2013 § 2  písm. g.) a j), § 14 a príloha č.6
· Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Na zabezpečenie uvedených činností požadujeme, aby dodávateľ mal:
· Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii vlastné prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné pre plnenie zmluvy
· ochranné pomôcky pre bezpečný vstup a pobyt v stiesnených priestoroch a nádržiach – trojnožka, prostriedky osobného zabezpečenia - bezpečnostný postroj, laná, 4 kanálový oximeter.


2.6. [bookmark: _Toc10117781][bookmark: _Toc125971875]Podkladové dokumenty Slovenských elektrární
Poskytnú sa na vyžiadanie

3. [bookmark: _Toc10117782][bookmark: _Toc125971876]Rozsah plnenia a opcie
3.1. [bookmark: _Toc10117783][bookmark: _Toc125971877]Rozsah plnenia
[bookmark: _Toc472449826]
Vykonať prieskum materiálu potrubia surovej vody. Prieskum sa vykoná priamo na vybranom mieste v časti pod vodojemom 2x 6000 m3 obkopaním potrubia, obnaženie hydroizolácie a zdokumentovať stav hydroizolácie najskôr iskrovou skúškou, následne vizuálne mechanickým odizolovaním potrubia. Po odstránení hydroizolácie vykonať prieskum povrchu oceľového potrubia. Po prieskume povrchu vyhotoviť otvor do potrubia a urobiť prieskum vnútornej steny potrubia so zameraním sa na pevnosť, úbytok materiálu, vnútorné nánosy. Na základe získaných údajov predikovať životnosť potrubia a navrhnúť opatrenia pre zabezpečenie ďalšej prevádzky schopnosti.
Po zdokumentovaní podkladov na vypracovanie správy je potrebné vrátiť späť prevádzkové paramatre zavarením otvoru s následnými skúškami zvaru. Vyhotoviť spätnú ochranu potrubia so skúškami vyhotovenia hydroizolácie a spätný zásyp potrubia so zhutnením zásypu. Vypracovať záverečnú správu na kvalitu potrubia a možný zásah na prípadnú opravu alebo sanáciu, aby boli zachované požadované prevádzkové parametre na dodávku surovej vody z vodojemu 2 x 6000 do obj. 593/1-01 Dekarbonizácia
                                               
· Realizácia výkopu potrubia a obnaženie hydroizolácie na dĺžke 4000 mm
· Zmerať iskrovou skúškou stav izolácie na obnaženom úseku cca 16 m2
· Sňať hydroizoláciu z potrubia na obnaženom úseku.
· Vykonať odborné prehliadky obnaženého potrubia, vykonať digitálne záznamy
· Vyhotoviť certifikát o kvalite hydroizolácie potrubia
· Meranie hrúbky steny materiálu
· Vystaviť certifikát o hrúbke steny potrubia
· Vyhotoviť otvor pre vnútorný prieskum potrubia
· Vnútorná prehliadka steny potrubia
· Overenie hrúbky steny potrubia
· Vystaviť certifikát o stave potrubia z vnútornej strany
· Uvedenie potrubia do pôvodného stavu prevarením otvoru
· Skúška kvality zvaru, vystavenie certifikátu
· Zaizolovanie potrubia adekvátnou hydroizoláciou
· Iskrová skúška hydroizolácie na opravenej časti
· Geodetické zameranie potrubia
· Zasypanie výkopu
· Uvedenie terénu do pôvodného stavu


Zhotoviteľovi bude počas realizácie poskytnuté:
· Umožnenie vstupu na pozemok
· Odtalkovanie potrubia zaisteného a zdrenážovaného.
· STD a DSV od potrubia


PREDPOKLADANÝ TERMÍN PLNENIA DIELA:  od 03.2027 do 05.2027

3.2. [bookmark: _Toc10117784][bookmark: _Toc125971878]opcie
Nepožaduje sa

4. [bookmark: _Toc10117785][bookmark: _Toc125971879]funkčné a podrobné technické POŽIADAVKY

4.1. [bookmark: _Toc10117791][bookmark: _Toc125971885]Požiadavky na práce
[bookmark: _Toc10117792][bookmark: _Toc125971886]Vykonanie prieskumu potrubia s dodržaním BOZP a vystavením príslušných protokolov a certifikátov.

4.1.1. [bookmark: _Toc10117794][bookmark: _Toc125971888]záruky
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli pri odovzdaní a prebraní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zodpovedá za svoje dielo jak na prácu a osadený materiál v dĺžke 24 mesiacov.

4.2. [bookmark: _Toc10117795][bookmark: _Toc125971889]požiadavky na súvisiace služby

4.2.1. [bookmark: _Toc10117796][bookmark: _Toc125971890]školenia
[bookmark: _Toc10117797]Nepožadujú sa.

4.2.2. [bookmark: _Toc125971891]nakladanie s odpadmi
Zlikvidovanie vzniknutého odpadu bude riešené dodávateľom. 

4.2.3. [bookmark: _Toc10117798][bookmark: _Toc125971892]manipulácia s demontovanými dielmi
Nepožaduje sa

4.2.4. [bookmark: _Toc10117799][bookmark: _Toc125971893]iné služby a povinnosti
Nepožaduje sa

4.3. [bookmark: _Toc10117800][bookmark: _Toc125971894]požiadavky na náhradné diely
[bookmark: _Toc10117801]Nepožaduje sa


5. [bookmark: _Toc125971895]požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu
SE sa ako nadobúdateľ plnenia stávajú majiteľom aj celej inžinierskej a projektovej dokumentácie k predmetu plnenia a majú právo ju využívať a distribuovať bez akýchkoľvek limitov a obmedzení copyright.

5.1. POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ POSKYTNÚŤ DODÁVATEĽ
STD s protokolmi a certifikátmi pri výkone prác
5.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÚ ZABEZPEČIA SE, A.S.
[bookmark: _Toc10117802]Podľa požiadaviek dodávateľa

6. [bookmark: _Toc125971896]Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

6.1. HRANICE PLNENIA
Miesto určenia na výkop pre výkon prác určí a zabezpečí objednávateľ.

6.2. VYLÚČENIE Z PLNENIA
Nepožaduje sa

6.3. PROTIPLNENIA

Zhotoviteľovi bude počas realizácie poskytnuté:
· Zaistenie potrubia aj so zabezpečením zdrenážovania potrubia.

7. [bookmark: _Toc10117803][bookmark: _Toc125971897]Kontroly a skúšky
7.1. KONTROLY
      Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ihneď po ukončení prác odovzdá, zápisnicu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotovenej časti diela, súpis vykonaných prác a dokumentáciu STD. 


Spôsob odovzdania a prevzatia: 
         O odovzdaní diela na výkon prác sa spíše záznam o odovzdaní pracoviska s protokolom o zaistení potrubia. 
O prevzatí diela sa spíše záznam vykonaných plnení na zákazke a následne tlačivo FOM_06 a preberací protokol, tlačivo FOM_07, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať popis diela, čitateľné mená, priezviská, podpisy oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia diela objednávateľom a potvrdenie o vykonaní diela s príslušnými dokladmi použitých materiálov KBÚ ako aj protokolov k vizuálnym kontrolám aj vyhodnotenie nameraných hodnôt z meraní. K podpísaniu preberacieho protokolu za objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnené osoby menované v zmysle zmluvy, v mieste stanovenom v písomnej požiadavke.

7.2. SKÚŠKY
Vizuálna kontrola, 100% kontrola zvaru, iskrová skúška hydroizolácie  a skúška tesnosti vodnou náplňou v potrubí.

8. [bookmark: _Toc10117804][bookmark: _Toc125971898]harmonogram
Nepožaduje sa 

9. [bookmark: _Toc10117805][bookmark: _Toc125971899]Prílohy k technickej špecifikácii
Na vyžiadanie dodávateľa
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