|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of theTechnicalSpecification PurchaseTechnicalSpecification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. |  |  |  | Počet strán No. of pages | 8 |
| Názov projektu Projectname |  | Monitoring potrubia surovej vody pod Vodojemom |  | Security Index Stupeň utajenia |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to thetechnicalspecification |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |

|  | Funkcia | Meno | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracoval / Prepared by | VS správy zariadení stavieb, ZZ a PO v zastúpení | Ing. Mikuláš Švec |  |  |
| Spolupracoval / Co-operation | Technik správy zariadení a stavieb B3023 | Pavol Ďurč |  |  |
|  | Systémový inžinier | Bc. Ľubomír Gregáň |  |  |
|  | Komponentový Inžinier B3011 | Ing. Andrej Havala |  |  |
| Predkladá / Submitted by | VO B3020 | Ing. Roman Gažo |  |  |
| Schválil / Approved by | Manažér útvaru B3000 | Ing. Peter Čisár |  |  |
| Overoval / Verified by l | Riaditeľ závodu B0000 | Ing. Michal Novosád |  |  |

Požiadavky uvedené v tejto špecifikácii a v priložených dokumentoch majú byť považované za minimálne požiadavky, ktoré nelimitujú predmet plnenia. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek materiály, systémy a činnosti, aj keď neuvedené v tejto technickej špecifikácii, ale potrebné pre riadnu prevádzku, sa považujú za zahrnuté do predmetu plnenia, aby bol plne funkčný, bezpečný a spoľahlivo dlhodobo prevádzkovateľný
OBSAH

1.	Definície Pojmov a skratky	3

1.1.	Definície pojmov	3

1.2.	Skratky	3

2.	VýchodiskovÁ Situácia	3

2.1.	Cieľ a účel predmetu plnenia	3

2.2.	opis súčasného stavu a klasifikácia	3

2.3.	miesto dodania	4

2.4.	charakteristika prostredia	4

2.5.	legislatívne požiadavky	4

2.6.	Podkladové dokumenty Slovenských elektrární	6

3.	Rozsah plnenia a opcie	6

3.1.	Rozsah plnenia	6

3.2.	opcie	6

4.	funkčné a podrobné technické požiadavky	6

4.1.	Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály	6

4.1.1.	Strojná časť	6

4.1.2.	elektro časť	6

4.1.3.	SKR	6

4.1.4.	stavebná časť	6

4.2.	Požiadavky na práce	7

4.3.	Požadované výkonnostné parametre a Záruky	7

4.3.1.	výkonnostné parametre	7

4.3.2.	záruky	7

4.4.	požiadavky na súvisiace služby	7

4.4.1.	školenia	7

4.4.2.	nakladanie s odpadmi	7

4.4.3.	manipulácia s demontovanými dielmi	7

4.4.4.	iné služby a povinnosti	7

4.5.	požiadavky na náhradné diely	7

5.	požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu	7

6.	Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia	8

7.	Kontroly a skúšky	8

8.	harmonogram	8

9.	Prílohy k technickej špecifikácii	8

# Definície Pojmov a skratky

## Definície pojmov

neuvedené

## Skratky

BOZP		 - bezpečnosť a ochrana pri práci

EMO		 - elektráreň Mochovce

PO		 - požiarna ochrana

EMO12	 - elektráreň Mochovce 1. a 2.blok

SO		 - stavebný objekt

KBU                - karta bezpečnostných údajov

# VýchodiskovÁ Situácia

## Cieľ a účel predmetu plnenia

Na zabezpečenie požadovanej životnosti oceľového potrubia na dopravu surovej vody, stavu hydroizolácie ochrany potrubia a stavu materiálu potrubia, je potrebné vykonať odbornú prehliadku, kontrolu a diagnostiku potrubia surovej vody zásobujúceho objekt Dekarbonizácie.

## opis súčasného stavu a klasifikácia

Potrubie surovej vody je oceľové potrubie o priemere 1 220 mm a hrúbke 10 mm. Počet rúr uložených v zemi sú dve. Potrubie je voľne uložené pod terénom v hĺbke 3500 až 5200 mm. Potrubie je voči vode a vlhkosti chránené hydroizoláciou. Potrubie nie je chránené voči blúdivým prúdom katódovou ochranou. Potrubie je napojené na vodojem a samospádom dopravuje surovú vodu do objektu Dekarbonizácie kde je prepoj oboch potrubí aj s oddeľovacími armatúrami.

Pre zistenie technického stavu potrubia je potrebné diagnostikovať stav hydroizolácie, stav hrúbky steny potrubia a vykonať prieskum potrubia z vnútornej strany a z vonkajšej strany vo výkope.

## miesto dodania

Jadrová elektráreň Mochovce sa nachádza v južnom regióne Slovenskej republiky (okres Levice) medzi Levicami a Nitrou, 120 km od hlavného mesta Bratislava.

## charakteristika prostredia

Potrubie pre dopravu surová voda z vodojemu 2x6000 samospádom do obj. 593/1-01 Dekarbonizácia trasa PA03-0GAC24BR001

Miesto používania, všeobecné parametre :

- Nadmorská výška: 242,3  m. n . m.

- Atmosferický tlak: 101,3 kPa

- Teplota normálne podmienky  do + 30°C

- Relatívna vlhkosť medzi 90% až 100%.

## legislatívne požiadavky

Kritériá pre systémy enviromentu a BOZP

BOZP:

Zhotoviteľ musí:

- mať vybudovaný funkčný systém  manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001:2018 a požiadavkám  zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

- preukázať existenciu svojho systém BOZP a PO certifikátom systému riadenia BOZP podľa štandardov ISO 45001:2018 alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EU, alebo iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018.

Zhotoviteľ, ktorý nemá certifikovaný systém riadenia BOZP predloží nasledovné doklady:

- politiku bezpečnosti spoločnosti, ktorou spoločnosť preukazuje záväzok predchádzania  úrazom a vytvárania bezpečného prostredia pri práci

- pracovný postup pre vykonávanú činnosť (Plán bezpečnosti), ktorý obsahuje bezpečný pracovný postup pre vykonávanie služby /práce a preukazuje schopnosť uchádzača rešpektovať zásady bezpečnosti a predchádzať úrazom na pracovisku

- zoznam pracovníkov zodpovedných za riadenie BOZP s uvedením pozície v Organizačnej štruktúre spoločnosti, údajmi a certifikátmi týkajúcimi sa odbornej kvalifikácie v oblasti BOZP

Environment:

Zhotoviteľ musí:

- mať vybudovaný  funkčný environmentálny systém manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 14001:2015

- preukázať existenciu svojho environmentálneho  systém manažérstva, napr. formou certifikátu, alebo rovnocenného osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EU, alebo iné dôkazy (napr. registrácia v EMAS), ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho systému  manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 14001:2015.

- Zhotoviteľ predloží (v zmysle legislatívnych požiadaviek, ust. § 4,6 a 18, Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP):

- vyhodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z jeho výkonu prác v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach (SE-EMO)

- posúdenie rizika pri používaní zariadení a prístrojov, ktoré priniesol do areálu SE-EMO a budú obsluhované jeho zamestnancami, alebo zamestnancami SE, a.s.

- návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam uvedených v bodoch a), b) (informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave zariadení a prístrojov).

- vypracovanie a predloženie Bezpečného pracovného postupu pred realizáciou prác.

- Vyhláška č. 147/2013 § 2  písm. g.) a j), § 14 a príloha č.6

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Na zabezpečenie uvedených činností požadujeme, aby dodávateľ mal:

- Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii vlastné prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné pre plnenie zmluvy

- ochranné pomôcky pre bezpečný vstup a pobyt v stiesnených priestoroch a nádržiach – trojnožka, prostriedky osobného zabezpečenia - bezpečnostný postroj, laná, 4 kanálový oximeter.

## Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

Poskytnú sa na vyžiadanie

# Rozsah plnenia a opcie

## Rozsah plnenia

Vykonať prieskum materiálu potrubia surovej vody. Prieskum sa vykoná priamo na vybranom mieste v časti pod vodojemom 2x 6000 m3 obkopaním potrubia, obnaženie hydroizolácie a zdokumentovať stav hydroizolácie najskôr iskrovou skúškou, následne vizuálne mechanickým odizolovaním potrubia. Po odstránení hydroizolácie vykonať prieskum povrchu oceľového potrubia. Po prieskume povrchu vyhotoviť otvor do potrubia a urobiť prieskum vnútornej steny potrubia so zameraním sa na pevnosť, úbytok materiálu, vnútorné nánosy. Na základe získaných údajov predikovať životnosť potrubia a navrhnúť opatrenia pre zabezpečenie ďalšej prevádzky schopnosti.

Po zdokumentovaní podkladov na vypracovanie správy je potrebné vrátiť späť prevádzkové paramatre zavarením otvoru s následnými skúškami zvaru. Vyhotoviť spätnú ochranu potrubia so skúškami vyhotovenia hydroizolácie a spätný zásyp potrubia so zhutnením zásypu. Vypracovať záverečnú správu na kvalitu potrubia a možný zásah na prípadnú opravu alebo sanáciu, aby boli zachované požadované prevádzkové parametre na dodávku surovej vody z vodojemu 2 x 6000 do obj. 593/1-01 Dekarbonizácia

- Realizácia výkopu potrubia a obnaženie hydroizolácie na dĺžke 4000 mm

- Zmerať iskrovou skúškou stav izolácie na obnaženom úseku cca 16 m2

- Sňať hydroizoláciu z potrubia na obnaženom úseku.

- Vykonať odborné prehliadky obnaženého potrubia, vykonať digitálne záznamy

- Vyhotoviť certifikát o kvalite hydroizolácie potrubia

- Meranie hrúbky steny materiálu

- Vystaviť certifikát o hrúbke steny potrubia

- Vyhotoviť otvor pre vnútorný prieskum potrubia

- Vnútorná prehliadka steny potrubia

- Overenie hrúbky steny potrubia

- Vystaviť certifikát o stave potrubia z vnútornej strany

- Uvedenie potrubia do pôvodného stavu prevarením otvoru

- Skúška kvality zvaru, vystavenie certifikátu

- Zaizolovanie potrubia adekvátnou hydroizoláciou

- Iskrová skúška hydroizolácie na opravenej časti

- Geodetické zameranie potrubia

- Zasypanie výkopu

- Uvedenie terénu do pôvodného stavu

Zhotoviteľovi bude počas realizácie poskytnuté:

- Umožnenie vstupu na pozemok

- Odtalkovanie potrubia zaisteného a zdrenážovaného.

- STD a DSV od potrubia

PREDPOKLADANÝ TERMÍN PLNENIA DIELA:  od 03.2027 do 05.2027

## opcie

Nepožaduje sa

# funkčné a podrobné technické POŽIADAVKY

## Požiadavky na práce

Vykonanie prieskumu potrubia s dodržaním BOZP a vystavením príslušných protokolov a certifikátov.

### záruky

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli pri odovzdaní a prebraní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zodpovedá za svoje dielo jak na prácu a osadený materiál v dĺžke 24 mesiacov.

## požiadavky na súvisiace služby

### školenia

Nepožadujú sa.

### nakladanie s odpadmi

Zlikvidovanie vzniknutého odpadu bude riešené dodávateľom.

### manipulácia s demontovanými dielmi

Nepožaduje sa

### iné služby a povinnosti

Nepožaduje sa

## požiadavky na náhradné diely

Nepožaduje sa

# požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu

SE sa ako nadobúdateľ plnenia stávajú majiteľom aj celej inžinierskej a projektovej dokumentácie k predmetu plnenia a majú právo ju využívať a distribuovať bez akýchkoľvek limitov a obmedzení copyright.

  - Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ

STD s protokolmi a certifikátmi pri výkone prác

  - projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia se, a.s.

Podľa požiadaviek dodávateľa

# Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

  - Hranice plnenia

Miesto určenia na výkop pre výkon prác určí a zabezpečí objednávateľ.

  - Vylúčenie z plnenia

Nepožaduje sa

  - Protiplnenia

Zhotoviteľovi bude počas realizácie poskytnuté:

- Zaistenie potrubia aj so zabezpečením zdrenážovania potrubia.

# Kontroly a skúšky

  - KONTROLY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ihneď po ukončení prác odovzdá, zápisnicu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotovenej časti diela, súpis vykonaných prác a dokumentáciu STD.

Spôsob odovzdania a prevzatia:

O odovzdaní diela na výkon prác sa spíše záznam o odovzdaní pracoviska s protokolom o zaistení potrubia.

O prevzatí diela sa spíše záznam vykonaných plnení na zákazke a následne tlačivo FOM_06 a preberací protokol, tlačivo FOM_07, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať popis diela, čitateľné mená, priezviská, podpisy oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia diela objednávateľom a potvrdenie o vykonaní diela s príslušnými dokladmi použitých materiálov KBÚ ako aj protokolov k vizuálnym kontrolám aj vyhodnotenie nameraných hodnôt z meraní. K podpísaniu preberacieho protokolu za objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnené osoby menované v zmysle zmluvy, v mieste stanovenom v písomnej požiadavke.

  - SKÚŠKY

Vizuálna kontrola, 100% kontrola zvaru, iskrová skúška hydroizolácie  a skúška tesnosti vodnou náplňou v potrubí.

# harmonogram

Nepožaduje sa

# Prílohy k technickej špecifikácii

Na vyžiadanie dodávateľa