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Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 	35829052
DIČ: 	2020261353
IČ DPH: SK2020261353

	DOPYT

	
	Dátum vystavenia:
	23/10/2026

	
	Evidenčné číslo:
	2026/18387

	
	(prosíme uvádzať v korešpondencii)

	
	Adresa uchádzača:
	





	
	Termín a spôsob predloženia ponuky:
Ponuku žiadame predložiť písomne v systéme Eranet 

v termíne do: 10.11.2026
Kontaktná osoba: Anna Šlosiarová
závod Atómové elektrárne Mochovce
Telefón:	+421 910 673 542
E-mail:	anna.slosiarova@seas.sk

	Miesto dodania:
Slovenské elektrárne, a.s.
Atómové elektrárne závod Mochovce

	

	Žiadame Vás o predloženie ponuky na doleuvedený predmet, ktorá bude obsahovať technický popis predmetu, informáciu o cene, platobných a dodacích podmienkach a záručnej lehote.
Cena predmetu musí byť uvedená v členení po položkách, ku každej oceňovanej položke žiadame uviesť jednotkovú cenu. 

	Predmet obstarávania:
Monitoring potrubia surovej vody pod Vodojemom EMO
Špecifikácia:
Predmetom vykonať odbornú prehliadku, kontrolu a diagnostiku výtlačného potrubia surovej vody.
      Rozsah plnenia pozostáva z:
· Realizácia výkopu potrubia a obnaženie hydroizolácie. Obe potrubia
· Sňať hydroizoláciu potrubia na dĺžke 4000 mm.
· Vykonať odborné prehliadky obnaženého potrubia, vykonať digitálne záznamy
· Vyhotoviť certifikát o kvalite hydroizolácie potrubia
· Meranie hrúbky steny materiálu
· Vystaviť certifikát o hrúbke steny potrubia
· Vyhotoviť otvor pre vnútorný prieskum potrubia
· Vnútorná prehliadka steny potrubia
· Overenie hrúbky steny potrubia
· Vystaviť certifikát o stave potrubia z vnútornej strany
· Uvedenie potrubia do pôvodného stavu privarením otvoru
· Skúška kvality zvaru, vystavenie certifikátu
· Zaizolovanie potrubia adekvátnou hydroizoláciou
· Iskrová skúška hydroizolácie na opravenej časti
· Geodetické zameranie potrubia
· Zasypanie výkopu
· Uvedenie terénu do pôvodného stavu
· Vypracovanie záverečnej správy

Podrobná špecifikácia je uvedená v Technickej špecifikácii, ktorá je prílohou k tomuto Dopytu. Technická špecifikácia bude zároveň aj prílohou zmluvy.  


	Dodacie podmienky:
Termín dodania: Plnenie bude poskytnuté v lehote do 30.06.2027. 
Spôsob prevzatia: Na základe Preberacieho protokolu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026 (ďalej len „VOP“).Preberací protokol je nedeliteľnou súčasťou faktúry.
Ďalšie podmienky:
Požiadavky na dodávateľov – dodávateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. Dodávateľ musí byť technicky a odborne spôsobilý na plnenie zmluvy. Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže predložením nasledovných dokladov: 
a. Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas 4 rokov pred vyhlásením súťaže. 
                        Za plnenie rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje: skúsenosť s meraním    
                        úbytku hrúbky materiálu na potrubí, diagnostika stavu izolácie a stavu potrubí z                 vonkajšej a vnútornej strany vnútra potrubia.  
Realizácia každej zmluvy musí byť potvrdená odberateľom (okrem zmlúv realizovaných v SE, a.s.), ak to nie je možné, túto skutočnosť potvrdí uchádzač čestným vyhlásením. Obstarávateľ má právo overiť si skutočnosti uvedené v Zozname zmlúv (referencií). Obstarávateľ má právo neuznať referenciu k zmluve s obstarávateľom, ktorá bola potvrdená formou čestného vyhlásenia uchádzača, v prípade nespokojnosti obstarávateľa s plnením uchádzača
Zo zoznamu musí vyplynúť, že: finančný objem realizovaných zákaziek bol celkovo minimálne 50 000,-  EUR bez DPH,
b. Certifikát systému environmentálneho manažmentu, vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 14001, alebo doklad o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14001.
c. [bookmark: _Ref226633005]Certifikát systému riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 (OHSAS 18001), vydaný akreditovanou certifikačnou spoločnosťou alebo inými dôkazmi/certifikátmi, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek ISO 45001 a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ, ktorý nemá certifikovaný systém riadenia BOZP predloží nasledovné doklady:
· politiku bezpečnosti spoločnosti, ktorou spoločnosť preukazuje záväzok predchádzania  úrazom a vytvárania bezpečného prostredia pri práci
· pracovný postup pre vykonávanú činnosť (Plán bezpečnosti), ktorý obsahuje bezpečný pracovný postup pre vykonávanie služby /práce a preukazuje schopnosť uchádzača rešpektovať zásady bezpečnosti a predchádzať úrazom na pracovisku
· zoznam pracovníkov zodpovedných za riadenie BOZP s uvedením pozície v Organizačnej štruktúre spoločnosti, údajmi a certifikátmi týkajúcimi sa odbornej kvalifikácie v oblasti BOZP
d. podpísané Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač potvrdí, že bude v čase realizácie plnenia disponovať prístrojmi, zariadeniami a pracovným vybavením potrebným na plnenie zákazky v súlade s požiadavkami, uvedenými v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu tohto dopytu. Zároveň v Čestnom vyhlásení uvedie aj zoznam, ktorý obsahuje názvy a popisy zariadení (na meranie hrúbky stien, kontrolu vnútorného stavu potrubia, iskrovú skúšku).
e. Podpísané Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač potvrdí, že bude plnenie realizovať v súlade s Technickou špecifikáciou, ktorá je súčasťou Podmienok súťaže. 

2. Obhliadka miesta plnenia:
       Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si sami overili a získali potrebné  
       informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
[bookmark: _Ref275932579]       V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte prosím túto osobu: 
Bc. Ľubomír Gregáň, +421910674934,  lubomir.gregan @seas.sk alebo
Ing. Pavol Ďurč, +421910804060 pavol.durc@seas.sk, 
v termíne do 03/11/2026.
      Obhliadku je možné vykonať do 05/11/26, zároveň uveďte zoznam osôb, ktoré 
      sa zúčastnia obhliadky. 

     Miesto obhliadky (adresa): Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce

Výber dodávateľa bude riadený súťažným postupom. Všeobecné podmienky súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dopytu.
Súčasťou zmluvy budú:
3. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia 16.03.2026 v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026
4. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 16.03.2026, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ 
Riadenie obchodných činností a vnútorných vzťahov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. SE je vykonávané v súlade so zásadami uvedenými v Etickom kódexe SE a Pláne nulovej tolerancie korupcie, ktorých znenia sú zverejnené na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnost-a-inovacie/zainteresovane-strany/dodavatelia/ 

	Požiadavky na ponuku:
Doklady v súlade s bodom Požiadavky na dodávateľov tohto dopytu. 
Návrh zmluvy podľa prílohy tohto dopytu.
Formulár cenovej ponuky podľa prílohy tohto dopytu.

	Hodnotiace kritériá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH.

	Prílohy:
1. Technická špecifikácia
2. Návrh objednávky
3. Formulár cenovej ponuky


	
	S pozdravom


...........................................
	Anna Šlosiarová
                                                     taktický nákupca
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